Закрытое акционерное общество

Аудиторская компания «Развитие и осторожность»

УДК	«УТВЕРЖДАЮ»:

№ госрегистрации 	Генеральный директор

Инв. №	______________ Н.А. Анисова

«__»________________2011 г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Ревда Ловозерского района  на период 2011 – 2013 годы и на перспективу до 2020 года

2 этап

ТОМ 4. перспективные схемы ресурсоснабжения.

Перспективная схема теплоснабжения

(заключительный)

Руководитель темы	__________А.С. Мухлаева

Тюмень 2011

Состав отчетной документации по 2 этапу

| Номер тома | Обозначения | Наименования | При- мечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | МК–43/011–ПКР–2–Т4 | Том 4. Перспективные схемы ресурсонабжения. Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |  |

Содержание

1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепла	4

1.1	Источники теплоснабжения. Характеристика состояния основного оборудования	4

1.2 Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей	4

1.3 Потребители	5

1.4 Система учета	6

1.5 Тариф на коммунальные ресурсы	6

2 Баланс производства и потребления тепла в существующих зонах действия головных объектов	7

3 Электронная модель перспективной схемы ресурсоснабжения	8

4 Перспективный баланс производства и потребления тепла	9

5 Перспективное потребление тепла по разным категориям пользователей	12

6 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации энергетических объектов	14

7 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации сетевых объектов	16

8 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры	17

9 Оценка надежности и безопасности систем ресурсоснабжения	18

9.1 Качество и надежность работы системы	18

9.2 Определение эффекта от реализации мероприятий	21

10 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию головных и линейных объектов систем ресурсоснабжения	26

Приложения	28

1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепла

  - Источники теплоснабжения. Характеристика состояния основного оборудования

Теплоснабжение в городском поселении осуществляется от централизованных источников тепла – котельных на жидком топливе (мазут).

Источником центрального теплоснабжения п. Ревда является котельная  ГОУТП «ТЭКОС» и ООО «Теплосетьсервис–Ревда».

Технические характеристики котельной:

- установленная мощность – 46,1  Гкал/ч;

- основное топливо – мазут;

- присоединенная нагрузка – 30,123 Гкал/час.

Состав установленного оборудования приведен в табл. 1

Таблица 1

Характеристика основного оборудования котельной ГОУТП «ТЭКОС»

| Наименование котельной | Тип котлов | Мощность котла, Гкал/ч | Фактическая мощность котлов, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние | Используемое топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ГОУТП «ТЭКОС» | ДКВР-20/13 | 14,1 | 12,7 | 1973 | Средний процент износа 92 % | мазут |
|  | ДКВР-20/13 | 12,37 | 11,1 | 1973 |  |  |
|  | ДКВР-20/13 | 12,37 | 11,1 | 1977 |  |  |
|  | ДЕ-25/14 | 12,37 | 11,1 | 1988 |  |  |
|  |  | 51,21 | 46,1 |  |  |  |

Срок эксплуатации котлоагрегатов составляет от 23 – 38 лет.

1.2 Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Протяженность магистральных тепловых сетей на балансе ГОУТП «ТЭКОС» составляет 2,186 км (табл.2).

Протяженность распределительных тепловых сетей средним диаметром 108-159 мм, находящихся на обслуживании в ООО «Теплосетьсервис-Ревда», составляет 14,8 км в однотрубном исчислении.

Таблица 2

Характеристика тепловых сетей ГОУТП  «ТЭКОС»  в двухтрубном исчислении

| Диам. тр-да, | Надземная |  | Подземная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | L, м | V, м3 | L, м | V, м3 |
| 219 |  |  | 170,0 | 11,44 |
| 273 | 600,0 | 63,23 | 18,5 | 1,95 |
| 325 |  |  | 529,5 | 77,37 |
| 377 |  |  | 200,0 | 40,04 |
| 426 |  |  |  |  |
| 529 | 20,0 | 8,20 | 386,0 | 158,34 |
| 630 |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |
| 820 | 262,0 | 266,03 |  |  |
| Итого: | 882,0 | 337,5 | 1304,0 | 289,14 |

Система теплоснабжения закрытая, с приготовлением горячей воды для бытовых нужд, в основном, в индивидуальных тепловых пунктах; имеется один центральный тепловой пункт - ЦТП «Баня».

Прокладка теплосетей в селитебной территории – подземная, в непроходных железобетонных каналах.

Тепловые сети в муниципальном образовании городского поселения Ревда Ловозерского района находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Аварийные участки своевременно устраняются.

Температурный график 130/70 С.

1.3 Потребители

Основные показатели работы системы теплоснабжения за 2010 г.:

- установленная мощность котельной в 2010 г. составила 46,1  Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка – 30,123 Гкал/час:

- на отопление – 22,72 Гкал/час;

- на вентиляцию – 2,644 Гкал/час;

- горячее водоснабжение – 4,759 Гкал/час;

- теплопотребление за 2010 г. составило 87, 254 тыс. Гкал. из них:

- население – 65,09 тыс. Гкал (74,6 %);

- бюджетные потребители – 13,96 тыс. Гкал;

- прочие потребители – 8,2 тыс. Гкал.

Основным потребителем тепловой энергии является население, на долю которого приходится 65% отпуска тепловой энергии.

1.4 Система учета

Основное оборудование котельной оснащено средствами (СИ), технологическими защитами, сигнализацией (ТЗ и С), регулирующими приборами, электрической аппаратурой автоматических систем регулирования (АСР).

1.5 Тариф на коммунальные ресурсы

Постановлением Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 17.12.2010 № 43/1 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии» установлен тариф на 2011 г. для потребителей ГОУТП «ТЭКОС» по поселку Ревда Ловозерского района в размере 1 899,88 руб./Гкал, темп роста 2011/2009 гг. составил 127%.

Постановлением Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 22.12.2010 № 44/5 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии» установлен тариф на 2011 г. для ООО «Теплосетьсервис-Ревда» в размере 254,68 руб./Гкал.

2 Баланс производства и потребления тепла в существующих зонах действия головных объектов

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2010 г. отпуск тепловой энергии составил 90 779 Гкал/год (табл. 3).

Таблица 3

Фактические параметры работы котельной ГОУТП «ТЭКОС»

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка | Гкал | 92240 | 97997 | 97996 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 7067 | 7335 | 7217 |
|  |  | % | 7,66 | 7,48 | 7,36 |
| 3 | Отпуск | Гкал | 85173 | 90662 | 90779 |
| 4 | Потери | Гкал | 3210 | 3866 | 3525 |
|  |  | % | 3,77 | 4,26 | 3,88 |
| 5 | Реализация | Гкал | 81963 | 86796 | 87254 |
| 6 | Расход топлива | т у.т. | 14765,08 | 15717,74 | 15722,47 |
|  |  | т н.т. | 11128,53 | 11637,03 | 11476,58 |
| 7 | Вид топлива |  | мазут |  |  |
| 8 | Калорийный экв. |  | 1,33 | 1,35 | 1,37 |
| 9 | Уд. норма расхода топлива | кг у.т./Гкал | 160,07 | 160,39 | 160,44 |
| 10 | Расход воды | тыс. м3 | 606,96 | 607,63 | 607,6 |
| 11 | Расход электроэнергии | тыс. кВт*ч | 8762,8 | 9309,7 | 9309,6 |

Технологические потери при передаче тепловой энергии составили       3525 Гкал/год (3,8%).

Удельные расходы энергоресурсов за 2010 г. составили:

- электроэнергии – 95 кВт∙ч/Гкал;

- топлива – 160,44 кг у.т./Гкал;

- воды  – 6,2 м3/Гкал.

3 Электронная модель перспективной схемы ресурсоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения представлена в геоинформационной системе Zulu и решает следующие задачи: графическое представление объектов существующей и перспективной системы теплоснабжения, полное описание связности объектов.

4 Перспективный баланс производства и потребления тепла

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения  с учетом перечня мероприятий на 2020 г. являются (табл.5):

Присоединенная нагрузка

- 2020 г. –26,6 Гкал/час;

Отпуск тепловой энергии в сеть

- 2020 г. – 86,421 тыс. Гкал;

Потери тепловой энергии в сети

- 2020 г.– 2,805 тыс. Гкал;

Полезный отпуск (реализация)

- 2020 г. – 84,04 тыс. Гкал.

Централизованное теплоснабжение п. Ревда является эффективным, но ввиду снижения тепловых нагрузок потребителей, требуется перерасчет и оптимизация тепловой сети (снижение диаметров трубопроводов, вывод ЦТП «Баня», перевод концевых потребителей (напр. ПТУ-20) на электроотопление.

Существующий жилфонд имеет потенциал снижения теплопотребления.

В настоящее время производительность центрального источника теплоснабжения 46,1  Гкал/ч.

Согласно генеральному плану теплоснабжение п. Ревда будет осуществляться от базовой котельной ГОУТП «ТЭКОС», мощность которой, с учетом модернизации котельного парка ввиду износа, будет достаточно для покрытия перспективных нагрузок (табл. 4).

Таблица 4

Баланс мощности котельной в 2020 г.

| Наименование котельной | Место положение котельной | Мощность котельной, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Остаток свободной мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная ГОУТП «ТЭКОС» | Юго-запад пгт. Ревда Ул. Умбозерская, д. 6 | 46,1 | 30,123 | 15,9 |

Резерв мощности котельной составляет 34,6% от установленной мощности (рис.1).

Рисунок 1. Баланс мощности с учетом подключения новых потребителей в 2020 г.

Таблица 5

Прогноз потребление тепловой энергии населением муниципальное образование городское поселение Ревда Ловозерского района

| Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час, из них: | 30,123 | 30,123 | 30,123 | 24,45 | 24,68 | 24,91 | 25,148 | 25,378 | 25,6 | 25,83 | 26,06 | 26,29 | 26,6 |
| многоквартирные жилые здания, Гкал/час | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 13,06 | 14,18 | 14,8 | 14,9 | 14,96 | 15 | 15,1 | 15,18 | 15,2 | 15,45 |
| прочие жилые здания, Гкал/час | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 3,514 | 3,542 | 3,57 | 3,598 | 3,626 | 3,654 | 3,682 | 3,71 | 3,738 | 3,84 |
| бюджетные организаций, Гкал/час | 6,025 | 6,025 | 6,025 | 4,016 | 4,048 | 4,08 | 4,112 | 4,144 | 4,176 | 4,208 | 4,24 | 4,272 | 4,46 |
| прочие объекты, Гкал/час | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 3,86 | 2,91 | 2,46 | 2,538 | 2,648 | 2,77 | 2,84 | 2,93 | 3,08 | 2,85 |
| Выработка, тыс. Гкал | 92,240 | 97,997 | 97,996 | 92,39 | 97,879 | 97,996 | 92,77 | 92,998 | 93,126 | 93,254 | 93,382 | 93,51 | 93,638 |
| Собственные нужды, тыс. Гкал | 7,067 | 7,335 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 7,217 |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 85,173 | 90,662 | 90,779 | 85,173 | 90,662 | 90,779 | 85,553 | 85,781 | 85,909 | 86,037 | 86,165 | 86,293 | 86,421 |
| Потери, тыс. Гкал | 3,210 | 3,866 | 3,525 | 3,453 | 3,381 | 3,309 | 3,237 | 3,165 | 3,093 | 3,021 | 2,949 | 2,877 | 2,805 |
| % | 3,77 | 4,26 | 3,88 | 3,8 | 3,72 | 3,64 | 3,56 | 3,48 | 3,4 | 3,32 | 3,24 | 3,16 | 3,08 |
| Полезный отпуск, тыс. Гкал, из них: | 81,963 | 86,796 | 87,254 | 82,1 | 82,4 | 82,6 | 82,8 | 83,0 | 83,2 | 83,4 | 83,6 | 83,8 | 84,0 |
| население, тыс. Гкал | 60,65 | 61,24 | 65,09 | 56,63 | 57,14 | 57,81 | 58,66 | 59,51 | 59,62 | 59,72 | 59,82 | 59,92 | 60,02 |
| бюджетные организации, тыс. Гкал | 13,1 | 17,36 | 13,96 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 |
| прочие потребители, тыс. Гкал | 8,196 | 8,2 | 8,2 | 12,4 | 12,1 | 11,7 | 11 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 |

5 Перспективное потребление тепла по разным категориям пользователей

Прогноз потребности в тепловой энергии произведен на основании следующих параметров

- численность населения на период реализации Программы принята в соответствии с прогнозом:

- 2013 г. – 8,37 тыс. чел.;

- 2020 г. – 8,582 тыс. чел.;

- установленных нормативов потребления коммунальных услуг (табл. 7);

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Площадь жилого фонда составляет:

2013 г. – 197 тыс. м2;

2020 г. – 206,4 тыс. м2.

В том числе площадь многоквартирных жилых домов:

2013 г. – 177 тыс. м2;

2020 г. – 183,6 тыс. м2.

По данным генерального плана максимальный тепловой поток на отопление и горячее водоснабжение жилищно-коммунальной застройки равен на первую очередь (до 2015 года) 28,44 МВт (24,45 Гкал/час), на расчетный срок (до 2020 года) – 30,94 МВт (26,6 Гкал/час) (табл. 6).

Таблица 6

Тепловые нагрузки

| Показатели | Ед. изм. | Суммарно |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь до 2015 г. | Расчетный срок 2016 г. – 2020 г. |
| Максимальный тепловой поток | МВт (Гкал) | 28,44 (24,45) | 30,94 (26,6) |
| Отопление жилых зданий |  | 19,01 (16,3) | 20,72(17,81) |
| - в т.ч. существующих |  | 18,20 (15,6) | 17,88(15,37) |
| - новых |  | 0,81(0,69) | 2,84(2,44) |
| Отопление общественной застройки |  | 4,75(4,08) | 5,18 (4,45) |
| Вентиляция общественной застройки |  | 1,94 (1,668) | 2,21 (1,9) |
| Горячее водоснабжение |  | 2,74 (2,356) | 2,82 (2,42) |

Таблица 7

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

| Показатель | Ед. изм. | Отчетный период |  |  | 1 этап |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии, всего в том числе: | тыс. Гкал | 81,96 | 86,796 | 87,254 | 82,10 | 82,40 | 82,60 | 82,80 | 83,00 | 83,20 | 83,40 | 83,60 | 83,80 | 84,0 |
| население | тыс. Гкал | 60,65 | 61,236 | 65,09 | 56,63 | 57,14 | 57,81 | 58,66 | 59,51 | 59,62 | 59,72 | 59,82 | 59,92 | 60,02 |
| бюджетные организации | тыс. Гкал | 13,1 | 17,36 | 13,96 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 |
| прочие потребители | тыс. Гкал | 8,196 | 8,2 | 8,2 | 12,4 | 12,1 | 11,7 | 11 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 |
| Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 30,123 | 30,123 | 30,123 | 24,45 | 24,68 | 24,91 | 25,148 | 25,378 | 25,6 | 25,83 | 26,06 | 26,29 | 26,6 |
| многоквартирные жилые здания | Гкал/ч | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 13,06 | 14,18 | 14,8 | 14,9 | 14,96 | 15 | 15,1 | 15,18 | 15,2 | 15,45 |
| прочие жилые здания | Гкал/ч | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 3,514 | 3,542 | 3,57 | 3,598 | 3,626 | 3,654 | 3,682 | 3,71 | 3,738 | 3,84 |
| объекты бюджетофинанси-руемых организаций | Гкал/ч | 5,323 | 5,323 | 5,323 | 4,016 | 4,048 | 4,08 | 4,112 | 4,144 | 4,176 | 4,208 | 4,24 | 4,272 | 4,46 |
| прочие общественно-деловые и промышленные объекты | Гкал/ч | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,86 | 2,91 | 2,46 | 2,538 | 2,648 | 2,77 | 2,84 | 2,93 | 3,08 | 2,85 |

6 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации энергетических объектов

Развитие системы теплоснабжения в муниципальном образовании городского поселения Ревда Ловозерского предусматривает перевод мазутной котельной ГОУТП «ТЭКОС» на газовое топливо. Согласно утвержденного бизнес–плана «Перевода котельных Мурманской области с мазута на СПГ», в 2011 г. планируется начала реализации проекта «Мурманск – LNG», предусматривающего строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ). Предполагается, что полный комплекс работ по проектированию, закупке оборудования, строительству и пуско–наладке комплекса займет 1,5–2 года.

Ввод в эксплуатацию комплекса по сжижению газа планируется – 2 квартал 2013 г.

В рамках реализации данного проекта планируется перевод на природный газ с использованием СПГ котельной г. п. Ревда. Предполагаемый срок модернизации котельной 2015 г.

Для модернизации системы теплоснабжения, с учетом существующего состояния системы и перспектив развития города, разработан перечень мероприятий.

Для обеспечения надежности работы системы теплоснабжения и качества параметров теплоносителя в проектный период потребуется:

- модернизация котельной, в связи полным износом котельного оборудования;

  - перевод парового котла ДЕ 25/14 в водогрейный режим;

- замена кожухотрубных водонагревателей ПСВ-200  (30,123 Гкал/час) на пластинчатые марки Alfa laval или FUNKE;

- модернизация системы теплоснабжения с использованием труб нового поколения;

- установка единой системы АСДУ системы теплоснабжения;

- установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на границах балансовой принадлежности.

Мероприятия, включенные в Программу комплексного развития, могут быть откорректированы в соответствии с требованиями пп.1 п. 8 ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» на основании программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности.

7 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации сетевых объектов

Основные направления реконструкции, модернизации и строительства сетевых объектов следующие (Приложение 2):

- реконструкция трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы в ППУ изоляции с системой контроля утечек;

- перевод котельной с жидкого топливо на газообразное.

8 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ  проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Источники тепловой энергии работают на жидком топливе. Исходя из этого для источников нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, сероводорода, мазутной золы, пыли неорганической, твердых частиц.

9 Оценка надежности и безопасности систем ресурсоснабжения

9.1 Качество и надежность работы системы

Основным  показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Основной причиной порывов на тепловых сетях является физический износ трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь и влечет за собой значительные материальные убытки. Рост аварийности сетей теплопроводов обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери. Кроме того, одним из факторов роста аварийности является сокращение физических объемов по капитальному ремонту и реконструкции и модернизации в предшествующие годы.

Параметры качества услуг теплоснабжения соответствуют требованиям, установленным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». В перспективе показатели качества должны соответствовать требованиям к качеству коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (с момента вступления в силу) (табл. 9).

Таблица 8

Показатели качества услуг теплоснабжения

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
| --- | --- | --- |
| - Горячее водоснабжение |  |  |
| - Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 ч (суммарно) в течение одного месяца; 4 ч единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали – 24 ч; для проведения 1 раз в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| 2. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60 0C - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50 0C – для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75 0C – для любых систем теплоснабжения | Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 0C; в дневное время (с 6.00 до 23.00 час.) не более чем на 3 0C | За каждые 3 0C снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 % за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 0C оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
| 3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам | Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается | При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/см2) до 0,45 МПа (4,5 кгс/см2) | Отклонение давления не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| - Отопление |  |  |
| 5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 0C до нормативной; не более 8 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 0C до 12 0C; не более 4 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 0C до 10 0C | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| 6. Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 0C (в угловых комнатах +20 0C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92 0C) – 31 0C и ниже +20 (+22) 0C; в других помещениях - в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) не более 3 0C. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 0C | Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается | За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15% размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры |
| 7. Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см2); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1 МПа (10 кгс/см2); с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем | Отклонение давления более установленных значений не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |

9.2 Определение эффекта от реализации мероприятий

Результаты реализации программы определяются уровнем  достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системе теплоснабжения муниципальное образование городское поселение Ревда Ловозерского района принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфракструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05. 2011 г. № 204 (табл.10):

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Таблица 9

Перечень целевых показателей с детализацией по системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Фактическое значение |  |  | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения | % | 3,62 | 4,12 | 4,32 | 5,04 | 5,08 | 5,12 | 5,14 | 5,13 | 5,19 | 5,07 | 5,30 | 5,25 | 5,19 |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребление тепловой энергии | Гкал | 81,96 | 86,796 | 87,254 | 82,18 | 82,38 | 82,58 | 82,8 | 83 | 83,2 | 83,42 | 83,62 | 83,82 | 84,04 |
|  | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 30,123 | 30,123 | 30,123 | 24,45 | 24,68 | 24,91 | 25,148 | 25,378 | 25,6 | 25,83 | 26,06 | 26,29 | 26,6 |
|  | Уровень использования производственных мощностей | % | 65 | 65 | 65 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 |
| Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие качества услуг теплоснабжения установленным требованиям | % | – | – | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 96 | 98 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования (далее – МО) | % | 0 | 0 | 0 | 22 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, % |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объемом тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ коммунальных систем | % | - | - | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 | 99 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 |
|  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | % | 3,77 | 4,26 | 3,88 | 3,8 | 3,72 | 3,64 | 3,56 | 3,48 | 3,4 | 3,32 | 3,24 | 3,16 | 3,08 |
| Ресурсная эффективность теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/Гкал | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | 89 | 87 | 84 | 81 | 78 | 76 | 73 | 70 |
|  | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 160,07 | 160,39 | 160,44 | 160,44 | 160,44 | 160,44 | 158,24 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 |
|  | Удельный расход воды | м3/Гкал | 6,6 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| Эффективность потребления тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное теплопотребления населения | Гкал/м2 | 0,40 | 0,29 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |

Выполнение мероприятий Программы приведет к эффекту по экономии затрат, по электроэнергии, топливу, воды. А так же позволит обеспечить качество и бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Ресурсная эффективность:

- удельный расход электроэнергии:

2010 г. – 95  кВт∙ч /Гкал;

2013 г. – 89 кВт∙ч /Гкал;

2020 г. –70 кВт∙ч /Гкал;

- удельный расход топлива:

2010 г. –160,44  кг у.т /Гкал;

2013 г. – 160,44 кг у.т /Гкал;

2020 г. – 156 кг у.т /Гкал;

- удельный расход воды:

2010 г. – 6,2 м3/Гкал;

2013 г. – 6 м3/Гкал;

2020 г. – 4,65  м3/Гкал.

10 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию головных и линейных объектов систем ресурсоснабжения

Финансовые  потребности,  необходимые для   реализации   Программы, обеспечиваются за счет средств федерального, областного, местного бюджета, внебюджетных источников  и   за  период    реализации Программы  в  части теплоснабжения составят 64 388 тыс. руб., в т.ч.:

- 1 этап 2011 – 2013 гг. – 19 502 тыс. руб., из них:

- в 2011 г. – 7 361 тыс. руб.;

- в 2012 г. – 8 403 тыс. руб.;

- в 2013 г. – 3 738 тыс. руб.;

- 2 этап 2014 – 2020 гг. – 44 886 тыс. руб., из них:

- в 2014 г. – 621 тыс. руб.;

- в 2015 г. – 9 748 тыс. руб.;

- в 2016 г. – 800 тыс. руб.;

- в 2017 г. – 1 500 тыс. руб.;

- в 2018 г. – 14 972 тыс. руб.;

- в 2019 г. – 10 746 тыс. руб.;

- в 2020 г. – 6 499 тыс. руб.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из  возможностей  бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней  на  основании законов Мурманской области, муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из областного  бюджета  осуществляется  в соответствии с Правилами предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Мурманской  области  в  2011 – 2013 гг., утверждаемыми Правительством Мурманской области.

Приложения